招标编号：XNYDCG2017（03）

西南医科大学

城北校区解剖教研室新增箱变安装工程

招

标

文

件

中国·四川泸州

西南医科大学国有资产处

2017年3月

目  录

第一章 招标公告	3

一、招标条件	3

二、项目概况与招标范围	3

三、投标人资格要求	3

四、资格审查方法	3

五、招标文件的获取	3

六、投标文件的递交	3

七、联系方式	3

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	5

一、评标方法	5

二、评标结果	5

第四章 城北校区解剖楼新增变压器系统安装工程技术要求	5

一、工程项目概述	5

二、工程要求	6

三、工程验收	6

四、质量保证及服务要求	7

五、解剖楼变压器系统安装地点	7

第五章 施工合同及合同附件	7

一、施工合同	7

二、合同附件	11

附件一：质量保修责任书	11

附件二：施工现场管理协议	11

附件三：安全生产合同	13

附件四：廉政合同	14

第六章 其他	15

一、投 标 函	15

二、法定代表人授权书	16

三、投标人基本情况表	16

四、投标人类似项目业绩一览表	17

五、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	17

# 第一章 招标公告

西南医科大学解剖教研室新增箱变安装工程

## 一、招标条件

本招标项目为城北校区解剖楼新增变压器系统安装工程，项目业主为西南医科大学，项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

建设地点：西南医科大学城北校区

建设项目：解剖教研室新增箱变安装工程。

计划工期：35个日历天

招标范围：西南医科大学城北校区解剖教研室新增箱变安装工程，以施工图纸结合现场查勘为准。

## 三、投标人资格要求

投标申请人必须具备独立法人资格，具备承装（修、试）电力设施四级及以上的资质；通过年审且在年审周期内的企业。

## 四、资格审查方法

本工程按《中华人民共和国招标投标法》的规定进行资格审查，内容如下：

1、具有独立订立合同的能力。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4、企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级满足邀标要求。

5、本工程不采用联合体形式。

6、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

7、2014年以来企业没有因发生民工工资纠纷或其他不良行为，被公开通报或曝光的情况。

8、在承接的项目施工实施过程中无不良记录。

9、符合法律、法规规定的其他条件。

## 五、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于2017年 3月8 日起，在西南医科大学官网首页下载招标文件。

2、现场踏勘：招标人组织现场踏勘，投标人可自行与后勤管理处能源中心文老师联系，联系电话：3160998、18011642860。

## 六、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2017年 3 月 14 日8：30

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 七、联系方式

招标人：西南医科大学

地  址：西南医科大学忠山校区国资处采购管理科

联系人：罗老师

电  话：3160433

# 第二章 投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 西南医科大学 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 西南医科大学城北校区解剖教研室新增箱变安装工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 西南医科大学城北校区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 西南医科大学城北校区解剖教研室新增箱变安装工程，以施工图纸结合现场查勘为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 35个日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行验收标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质等级要求： 承装（修、试）电力设施四级及以上的资质 业绩要求：近3年内已完成不少于2个类似项目 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | √不接受 ×接受,应满足下列要求 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | ×不组织 √组织 |
| 1.5.2 | 踏勘时间 | 自行联系后确定 |
| 1.6 | 投标预备会 | √不召开 ×召开,召开时间：无 召开地点：无 |
| 1.7 | 投标人提出问题的截止时间 | 2017 年3 月 13 日 17：00 |
| 1.8 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 投标截止时间 | 2017年3 月 14 日 8：30 |
| 3.1 | 投标报价 | 该工程控制价58.8万元，按照招标人确定的工程施工图纸，结合现场查勘，投标人自行编制工程清单，进行自主报价。 |
| 3.2 | 构成投标文件的其他材料 | （1）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明 （2）近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况 |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：开标现场缴纳投标保证金 投标保证金金额： 1.00 万元 |
| 3.3.2 | 投标保证金的 退还 | 投标保证金现场退还 |
| 3.4.1 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 3年（2014年、2015年、2016年） |
| 3.4.2 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3年（2014年、2015年、2016年） |
| 3.5.1 | 是否允许递交备选投标文件方案 | 不允许 |
| 3.5.2 | 投标文件副本 份数 | 6 份 |
| 4.1.1 | 递交投标文件 地点 | 城北校区逸夫图书馆5楼大会议室 |
| 4.1.2 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：城北校区逸夫图书馆5楼大会议室 |
| 5.2 | 开标顺序 | 现场抽签 |
| 6.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会成员共 5 人 |
| 6.2 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 7.1 | 履约担保 | 中标单位的投标保证金转为履约保证金。中标人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的，投标保证金将不予退还。 |
| 8.1 | 中标人的确定 | 第一中标候选人在接到中标通知书后 5 日内应与招标人签订施工合同，如逾期不签订合同，招标人则可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。 |

# 第三章 评标办法

## 一、评标方法

本次评标采用综合评标法。在投标人现场陈述的基础上，根据企业资质、业绩、技术力量、实施方案、投标报价、服务承诺、主要材料品牌及质量等方面综合评定，由评标委员会有记名投票方式推荐中标单位。

## 二、评标结果

招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，未中标的投标人不再另行发放未中标通知书。

# 第四章 城北校区解剖教研室新增箱变安装工程技术要求

## 一、工程项目概述

本项目为城北校区解剖教研室新增箱变安装工程 。工程内容包括挖电缆沟、穿管敷设电缆、新增高压分支箱、安装箱变（800KVA）等项目。

本项目要求投标人严格按相关国家标准及行业标准按图施工。

投标人提供的本项目材料必须是原厂原包装，通过合法渠道获得的，设备技术参数必须符合国家及行业相关标准。投标人所提供的材料、组件或附件如需向第三方外购时，投标人应对质量负责，并提供相应的出厂和验收证明，同时提供样品。

## 二、工程要求

1、电力电缆采用穿双壁波纹管(Φ110)埋地敷设，电缆表面距地面的距离不应小于0.7m，穿越车行道敷设应穿钢管保护。

2、高压电缆及箱变等设备应有施工现场相应试验合格记录。

3、箱变等可能带电的设备应接地，接地电阻不大于4欧。

4、在施工时应符合现行国家规范《电力安全工作规程》等的相关规定。

5、技术要求：按照国家相关安装标准执行。

6、工艺要求：严格按照有关规定组织施工，确保工程质量和施工工期。

7、主要材料建议品牌及估算工程量：

| 材料名称 | 规格型号 | 参考品牌 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10KV电缆 | YJV22-8.7/15-3*185 | 金立、中辰、明超 | 约33米 |
| 10KV电缆 | YJV22-8.7/15-3*70 | 金立、中辰、明超 | 约298米 |
| 10KV电缆 | YJV22-8.7/15-3*95 | 金立、中辰、明超 | 约20米 |
| 变压器（箱变内） | 10/0.4KV-800KVA D，Yn11（箱变采用欧式箱变，箱变内变压器采用非晶合金节能变压器。） | 禅新、科尔、源通 | 1套 |
| 10KV户外型高压电缆分支箱 | 一进四出出线带开关 |  | 1套 |
| 10KV电缆冷缩式终端头 | 70mm2 |  | 3套 |
| 10KV电缆冷缩式终端头 | 185mm2 |  | 2套 |
| 双壁波纹管 | φ110 |  | 约250米 |
| 角钢接地极 | ∠75× 8× 2500 |  | 约16根 |
| 镀锌扁铁 | --50*6 m |  | 约100米 |

说明：以上工程项目清单仅供参考，具体工程内容和工程量以施工图纸和现场踏勘为准。

## 三、工程验收

1、验收标准

工程安装调试完毕后，按标准验收程序和有关规程进行验收，双方认可后签字。只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

（1）满足《电气设备交接试验标准》GB50150、《电缆线路施工及验收规范》GB50168、《接地装置施工及验收规范》GB50169、《低压电器施工及验收规范》GB50254等相关规范的要求。

（2）技术参数与该技术标书一致，试运行期间性能指标满足使用要求。

（3）在试运行期间所暴露的问题已获得令业主完全满意的解决。

（4）技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

(5) 施工方负责与供电部门进行相关的业务联系和工作协调，并完善通电前的所有相关手续的办理，直至通电并确保运行正常。

2、验收程序

（1）工程相关材料到达工地，应提前通知甲方，由甲方会同有关部门根据有关清单、检测报告、合格证等进行验收，施工完成后，按国家有关部门的标准要求验收，乙方需提供竣工验收报告、竣工资料、检测报告及合格证书等书面资料。

（2）在项目整体完工和通电运行正常后，甲方组织相关人员进行验收。

## 四、质量保证及服务要求

1、该工程质保期2年。

2、在质保期内对非人为原因造成的损坏，中标方必须及时免费维修。

3、接到使用方故障通知后半小时内响应，2小时内应派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修服务。

## 五、解剖楼变压器系统安装地点

以现场踏勘为准 。

# 第五章 施工合同及合同附件

## 一、施工合同

发包方：                                （以下简称甲方）

承包方：                                （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

合同附件：

1、中标通知书；

2、招标文件及其附件；

3、投标文件及其附件；

4、技术标准、规范和有关技术要求；

5、图纸；

6、已标价工程量清单；

7、其他合同文件。

合同附件一：工程质量保修书

合同附件二：施工现场管理协议

合同附件三：安全生产合同

合同附件四：廉政合同

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

第一条 工程概况

1、工程名称：城北校区解剖教研室新增箱变安装工程

2、工程地点：西南医科大学城北校区

3、工程承包范围和内容：解剖教研室新增箱变安装工程等

4、承包方式：包工包料，总价包干。

第二条 工程期限

1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为乙方收到甲方开工通知单后的35个日历天。

2、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；

（2）在施工中因停水、停电连续影响  24  小时以上者；

（3）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；

（4）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；

（5）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；

（6）发生重大设计变更。

第三条  工程合同价款：

1、合同价款：￥      元（大写                   元整）。

2、该价款为总价包干价，乙方不得因市场、物价等因素发生变化而要求调整；除非甲方主动要求增加工作内容外，其余不作任何价格调整。

第四条  材料供应、检验

材料进场须通知甲方代表到场检查验收合格后方可施工。

第五条 工程质量和检查验收

1、本工程质量要求为合格；

2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；

3、甲方聘用的现场监理工程师为：——————

4、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。

5、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。

6、工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知等动工文件、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

7、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，乙方负责供电部门要求的所有手续，直到通电后运行正常并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理；乙方开始履行保修协议。

8、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管。

第六条 施工设计变更

1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施；

3、在工程施工中发生下列事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认：

（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

第七条 双方负责事项

1、甲方

（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的）；

（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源连接点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；

（3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

（4）按规定提供施工场地；

（5）合同签订后    天内（以收签最后一张图纸为准）向乙方提供完整的施工技术资料    套；

（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；

（7）组织甲乙双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在  2  天内分送有关单位；

（8）审核乙方工程进度

（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。

（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

2、乙方

（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

（2）编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位；

（3）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

（4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；

（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

（7）在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

3、安全责任

（1）乙方所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施），经甲方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后组织监督实施；

（2）乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定，遵守现场的各项规章制度；

（3）工程开工前，乙方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案，特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》；

（4）乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替；

（5）工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施；

（6）乙方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票，从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督；

（7）乙方应自觉接受发包方的安全检查和监督，并对检查中提出的问题和隐患及时整改。施工过程中一旦发生人身伤亡事故或者危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方并同时按程序报告当地政府安全生产监督管理部门；

（8）乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全；

（9）开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改；

（10）乙方承建的项目，禁止再行转包；

（11）乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业；

（12）乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

第八条 质保期限

工程交工验收后，双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线及灯具、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、其他项目保修期限约定如下： 无 。

第九条 工程价款的支付与结算方式

本工程不支付进度款，工程完工验收合格后并交清竣工资料后付总金额的95% ，质保期满后支付剩余的5%。

第十条  违约责任

1．乙方的责任

（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币500.00元作为逾期违约金。

2．甲方的责任

（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。

（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

第十一条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向人民法院起诉。

第十二条  特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款

第十三条 附则

1、本合同其他未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

2、合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

3、本合同经双方签字盖章后生效，在工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。

4、本合同一式 6份，发包方执4 份，承包方执 2 份。

发包方（盖章）：                 　         承包方（盖章）：__________________

法定代表人（签名）：             　　       法定代表人（签名）：____________

委托代表人（签名）：               　       委托代表人（签名）：___________

签约日期：______年____月____日　　          签约日期：______年____月___   _日

## 二、合同附件

## 附件一：质量保修责任书

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对城北校区解剖楼新增变压器系统安装工程 签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括路灯电气管线系统、路灯灯具、草坪等以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

(3)装修工程为2年；

(4)电气管线、路灯打具、设备安装工程为2年；

(5)供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

(6)小区内的给排水设施、道路、灯光等配套工程为2年；树木成活、养护期为2年；

(7)其他项目保修期限约定如下： 无  。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的费用由承包人承担（保修费用从质保金内扣除）。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

3.5质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程约定的工程质量保修金为合同结算总价的5%。质量保修金不计算银行利息。

质量保修金的返还：在缺陷责任期（2年）满后的28天内，无质量问题全额返还（质保金无息）。

6、其他

本工程质量保修书作为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

- 附件二：施工现场管理协议

为确保城北校区解剖教研室新增箱变安装工程施工质量、安全、进度和文明施工等方面达到预期目标，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、现场文明施工的有关规定和有关施工验收规范标准，经充分讨论与协商，为对施工中出现的一些问题进行有效控制，现场施工管理总承包人应按如下条款执行：

一、现场施工管理条款（注明：以下条例皆为总承包人责任）

1、尘埃和噪音的限制及环保

1.1采取一切必需的措施来减低尘埃和噪音的骚扰。风动钻机要装配消声器，压缩机要性能良好及尽可能低音地运转，并要安置在尽可能远离邻近房屋的地方。

1.2设法减少尘埃，在有尘埃的地方经常机械或人工洒水。

1.3负担因工程施工而引起的环保责任。

1.4工程不准使用含铅油漆等任何对人有害的设备材料，总承包方必须确保所使用的全部建筑设备材料符合环境卫生有关规定,并必须执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)等十项国家标准中对材料要求的规定。

1.5施工噪音控制：

1.5.1本工程施工周期长，周期施工噪音难以控制，尤其是主体施工阶段尤为突出。周围群众投诉较为激烈建筑工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限制时，施工单位应在开工前向建设行政部门和环保部门申报，核准后方能开工，并采取一切必需的步骤和措施来降低噪音的影响。

1.5.2由于施工不能中断的技术原因和其它特殊情况，确需夜间连续施工作业的，需向建设行政部门和环保部门申请，取得施工噪音许可证。

1.6沉降、移位测点及监察

1.6.1总承包单位必须对附近现有之民房、建筑物、道路、围墙等等进行沉降、移位等监察，总承包单位须在施工前纪录附近环境，在施工期间，须分每日、周、月进行沉降、移位测点及监察，并定期编成报告，呈交发包人及有关单位。

1.6.2参观者

不得允许未经批准的参观者进入工地。在现场存放一本参观者登记簿并提供参观者用安全帽。对重要出席的外来领导及有关单位参观工地，须提前报发包人并组织专业人员接待并组织参观现场工地。

1.7工人住宿工地

1.7.1除发包方书面准许外，不得允许工人在工地上留宿，门卫除外。

1.7.2除发包方书面准许外﹐总承包方不得允许工人在施工的以及未移交发包方的房屋留宿。

1.8物料的安全保管

1.8.1安全保管运到工地的物料，包括分包人、独立承包人指定供货人及独立施工单位之物料。如物料受破坏、遗失或被偷窃总承包人负责承担赔偿。

1.8.2自费补充因操作不小心、贮存不当、或工艺低劣(不管是在最初安装时或是在后来拆卸再安装时发生的)而损坏的任何物料。

1.9看守

1.9.1日夜雇用得力的门卫于工地上，并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。

1.9.2对工地上所有工程、物料、机械、工具和脚手架等的损坏或失窃负全责。保障发包方免负有关的损失、索偿或诉讼。任何保障免负该等损失、索偿的保险安排，完全是总承包方的事宜。

1.10所有工程项目的保护和清洁

1.10.1充分保护所有完成的工程，包括电器及卫生器皿、装置、金属、玻璃、磁砖及其它墙和地板饰面等所有项目，并须负责修复由于不小心或疏忽造成的损坏。

1.10.2不可用浓碱性或酸性液体清洁及除去斑渍。避免用以除去水泥斑渍的稀酸流到金属或铝窗上。必须用认可的清洁剂清洁浴缸及洗涤盆以免损坏表面。

1.10.3工程完成后，清理所有工程项目，除去一切标志、污斑、指印和其它的油污和脏物，调校所有门、窗、抽屉等，检查及为所有五金上油，修复抹面裂痕，清洁所有墙身、地板、玻璃，清理所有油漆及磨光工程，以及清理所有的沟渠和下水道。

1.10.4从工地上搬离所有的机械、剩余的建筑材料、泥土和垃圾，使房屋清洁适合使用，并使发包方完全满意。

1.11防火

防止火灾的危险。采取一切可能的预防措施及提供一切必需的灭火设备及经受训练的员工。

1.12在工程进行期间清除垃圾

1.12.1负责每日打扫，保持工地及工人生活区域清洁卫生。

1.12.2在工程进行期间，尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等，使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包方的任何关于清除垃圾或整理工地的指示，并须在发包方满意情况下筑起垃圾下滑道连结所有楼层。

1.12.3不可在工地上燃烧垃圾。

1.13降水及排水

1.13.1用水泵或其它方法保持工地及工程中所有挖土坑没有积水，不论是来自雨水、暴雨、渗透、地下泉水或地面流水。

1.13.2为防蚊子滋生，任何时间不容积水。

1.14贵重文物、钱币等

在工地发现的任何贵重文物、钱币或古物应成为国家财物，总承包方须小心移去及转交发包方。

1.15广告限制

1.15.1除名板上所示者及发包方书面允许外，在工地不得有广告。发包方可指示总承包方拆除广告，不论是否为总承包方所设。

1.15.2有关本工程之新闻公报应先向发包方提交及经发包方批准。

1.16其它

- 附件三：安全生产合同

为在  城北校区解剖教研室新增箱变安装工程  施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 西南医科大学  （以下简称 “甲方”）与承包人

（以下简称“乙方”）签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同份数与主合同份数一致。由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后立即生效，全部工程竣工验收后失效。

- 附件四：廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人:    西南医科大学      (以下简称“甲方”)与承包人：

（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

(2)严格执行解剖教研室新增箱变安装工程的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方、监理、项目管理单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方、监理、项目管理单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方、监理、项目管理单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方监理、项目管理单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方、监理、项目管理单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方监理、项目管理单位推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方监理、项目管理单位购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方、监理、项目管理单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方、监理、项目管理单位及其工作人员报销应由甲方、监理、项目管理单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方、监理、项目管理工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方、监理、项目管理单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本廉政合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本廉政合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程市场的处罚。

5、本合同有效期为甲乙双方法定代表人或委托代理人及经办人签字盖章之日起至该工程施工合同终止日止。

6、本合同与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人或委托代理人及经办人（经办人指甲方现场代表、乙方项目经理）签字并加盖公章后立即生效。

7、本合同份数与主合同份数一致。

- 第六章 其他

- 一、投 标 函

__________________（招标机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目邀标文件 ，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付招标人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与招标人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本XX份，用于开标唱标的“开标一览表”一式两份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解一定将合同授予最低合理报价的投标人的行为。

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：        年    月    日

- 二、法定代表人授权书

__________________（招标机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

投标人名称：                   （盖章）

授权日期：      年   月   日

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:      年    月    日

## 四、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:      年    月    日

## 五、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:      年     月    日